## Расчеты заземления
Расчет заземляющего устройства
Исходные данные |  |  | Расчетные значения
Параметры | Обозначение | Значения | Расчетное значение удельного сопротивления грунта для вертикального заземлителя, ρв=, Ом*м | Расчетное значение удельного сопротивления грунта для горизонтального заземлителя, ρг=, Ом*м | Сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rв=, Ом | Сопротивление одиночного горизонтального заземлителя Rг=, Ом | Расчетное сопротивление заземлителя, Rз=, Ом
Длина вертикального стержневого электрода | L1,м | 3 | 228.4946 | 6750 | 76.1511 | 22.5758 | 9.5945
Диаметр стержня | d,м | 0.016 | Проверка расчета |  | Заземлитель не подходит,нужно изменить параметры!
Климатическая зона |  | 2
Тип грунта первого слоя |  | Песок сухой
Тип грунта второго слоя |  | Суглинок полутвердый, лесовидный
Толщина верхнего слоя грунта | H,м | 1.5
Длина горизонтального полосового элетрода | L2, м | 356
Ширина горизонтального полосового элетрода | b, м | 0.04
Размещение вертикальных заземлителей |  | контур
Число вертикальных заземлителей | n=, шт. | 13
Отношение расстояний между заземлителями к их длине | L/L1= | 1
Глубина траншеи | t=, м | 0.7
Глубина заложения вертикального электрода | T=, м | 2.2
Глубина заложения горизонтального электрода | h=, м | 0.7
Допустимое сопротивление растеканию тока | Rд=, Ом | 4
Коэффициент сезонности для вертикального электрода | ψ1= | 1.7
Коэффициент сезонности для горизонтального электрода | ψ2= | 2.7
Коэффициент использования вертикального электрода | ηв= | 0.52857
Коэффициент использования горизонтального электрода | ηг= | 0.31589
Удельное сопротивление первого слоя грунта | ρ1=, Ом*м | 2500
Удельное сопротивление второго слоя грунта | ρ2=, Ом*м | 100
Note on C4: Вводимые данные
Note on A5: Для уголка принять d=0,95*b, где b - ширина полки уголка
Note on C5: Вводимые данные
Note on C6: Выбрать из выпадающего списка
Note on C7: Выбрать из выпадающего списка
Note on C8: Выбрать из выпадающего списка
Note on C10: Вводимые данные пользователем
Note on C11: Вводимые данные
Note on C12: Выбрать из выпадающего списка
Note on C13: Вводимые данные пользователем
Note on C14: Выбрать из выпадающего списка
Note on C18: Ввести требуемое сопротивление
Note on C19: значения ψ (таблица П4, Электробезопасность 2012 г. Долин)приняты для вертикального электрода длиной 3м и для нормально влажности земли, для вертикального заземлителя длиной 5м необходимо ввести со справочных данных
Note on C20: значения ψ(таблица П5, Электробезопасность 2012 г. Долин) приняты для горизонтального электрода для нормальной влажности земли

## Вывод на печать
Исходные данные
Наименование | Климатическая зона | Нормируемое сопротивление заземляющего устройства | Удельное сопротивление верхнего слоя грунта | Удельное сопротивление нижнего слоя грунта | Диаметр стержня | Длина вертикального заземлителя | Толщина верхнего слоя грунта | Глубина заложения горизонтального заземлителя | Расстояние от поверхности земли до середины заземлителя | Климатический коэффициент для вертикальных электродов | Климатический коэффициент для горизонтальных электродов | Ширина стальной полосы | Длина горизонтального заземлителя | Число вертикальных электродов
Обозначения, ед.измерения | - | Rд, Ом | ρ1, Ом*м | ρ2, Ом*м | d, м | L1, м | Н, м | t, м | T, м | ψ1 | ψ2 | b,м | L2, м | -
Значение | 2 | 4 | 2500 | 100 | 0.016 | 3 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 0.04 | 356 | 13
Параметры вертикальных и горизонтальных заземлителей |  |  |  | Расчетные значения
Наименование | Коэффициент использования вертикальных заземлителей | Коэффициент использования горизонтальных заземлителей | Отношение расстояний между заземлителями к их длине | Удельное сопротивление грунта для вертикального заземлителя | Удельное сопротивление грунта для горизонтального заземлителя | Cопротивление одиночного вертикального заземлителя | Cопротивление горизонтального полосового электрода | Cопротивление заземлителя
Обозначения, формулы, ед.измерения | ηв | ηг | L1/Lм | ρв, Ом*м | ρг, Ом*м | Rв, Ом | Rг, Ом | Rз, Ом
Значение | 0.52857 | 0.31589 | 1 | 228.4946 | 6750 | 76.1511 | 22.5758 | 9.5945
Формулы для ворда:
𝑅_з=((𝑅_в× 𝑅_г ))/((𝑅_в ×𝜂_г +𝑅_г ×𝜂_в× 𝑛),),Ом
𝑅_г=(𝜌_г )/(2𝜋×𝐿_2 ) 𝑙𝑛 (𝐿_2^2)/(0,5×𝑏×𝑡), Ом
𝑅_в=(𝜌_в )/(2𝜋𝐿_1 )(𝑙𝑛 (2𝐿_1)/𝑑+1/2 𝑙𝑛 (4𝑇+𝐿_1)/(4𝑇−𝐿_1 )), Ом
𝜌_г =𝜓_2×𝜌_1, Ом∙м
𝜌_в=((𝜓_1×𝜌_1×𝜌_2×𝐿_1))/((𝜌_1 (𝐿_1−𝐻+𝑡)+𝜌_2 (𝐻−𝑡)) ),Ом∙м

## Лист1 (hidden)
Расчетные значения
Удельное сопротивление грунта для вертикального заземлителя | Удельное сопротивление грунта для горизонтального заземлителя | Cопротивление одиночного вертикального заземлителя | Cопротивление горизонтального полосового электрода | Cопротивление заземлителя
ρв=(Ψ1*ρ1*ρ2*L1)/(ρ1*(L1-H+t)+ρ2*(H-t)), Ом*м | ρг=ψ2*ρ1, Ом*м | Rв=(ρв/2πL1)* (ln⁡((2L1)/d)+0,5 ln⁡((4T+L1)/(4T-L1 ))), Ом | Rг=(ρг/2πL2 )*ln⁡((L2^2)/(0,5b*t)), Ом | Rз=(Rв* Rг)/(Rв *ηг +Rг *ηв* n), Ом

## Грунты (hidden)
Грунт | Сопротивление
Асфальт | 1000
Базальт | 2000
Бентонит (сорт глины) | 4
Бетон | 550
Вечномёрзлый грунт - талый слой (у поверхности летом) | 750
Вечномёрзлый грунт (песок) | 50000
Вечномёрзлый грунт (суглинок) | 20000
Вода грунтовая | 30
Вода морская | 0.2
Вода прудовая | 40
Вода равнинной реки | 50
Глина влажная | 20
Глина полутвёрдая | 60
Гнейс разложившийся | 275
Гравий глинистый, неоднородный | 300
Гравий однородный | 800
Гранит | 5000
Гранитный гравий | 14500
Графитовая крошка | 0.5
Дресва (мелкий щебень/крупный песок) | 5500
Зола, пепел | 40
Известняк | 150
Ил | 30
Каменный уголь | 150
Кварц | 15000
Кокс | 2.5
Лёсс (желтозем) | 250
Мел | 60
Мергель глинистый (50 - 75% глинистых частиц) | 50
Мергель обычный | 150
Песок влажный | 250
Песок слегка влажный | 700
Песок сухой | 2500
Песок, сильно увлажненный грунтовыми водами | 30
Песок, умеренно увлажненный | 70
Песчаник | 1000
Садовая земля | 40
Сланец | 40
Сланец графитовый | 55
Солончак | 20
Суглинок полутвердый, лесовидный | 100
Суглинок при температуре минус 5 С° | 150
Суглинок, сильно увлажненный грунтовыми водами | 30
Супесь (супесок) | 150
Торф при температуре 0 С° | 50
Торф при температуре 10° | 25
Чернозём | 60
Щебень мокрый | 3000
Щебень сухой | 5000

## Климатические зоны (hidden)
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5
Данные, характеризующие климатические зоны и тип |  | Климатические зоны СНГ
применяемых заземляющих электродов | I | II | III | IV
Климатические признаки зон:
Средняя многолетняя температура низшая (январь) град.С | -20...-15 | -14…-10 | -10…0 | 0…+5
Средняя многолетняя температура высшая (июнь) град.С | +16…+18 | +18…+22 | +22…+24 | +24…+26
Среднее кол-во осадков,мм | ~400 | ~500 | ~500 | ~300-500
Продолжительность замерзания воды, дни | 170-190 | ~150 | ~100 | 0

## Коэф.исп. (hidden)
Коэф. Использования ηв для многоэлектродных заземлителей, состоящих из вертикальных стержней в ряд
без учета влияния полосы связи
Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Число труб (уголков) | Коэф | [6 empty] | Ключ | L1/L | расположение | ηв | ηг
1 | 2 | 0.85 | [6 empty] | 1ряд | 1 | ряд | 0.54122 | 0.54767
| 4 | 0.73 | [6 empty] | 2ряд | 2 | ряд | 0.70758 | 0.68756
| 6 | 0.65 | [6 empty] | 3ряд | 3 | ряд | 0.79102 | 0.77505
| 10 | 0.59 | [6 empty] | 1контур | 1 | контур | 0.52857 | 0.31589
| 20 | 0.48 | [6 empty] | 2контур | 2 | контур | 0.6655 | 0.38655
2 | 2 | 0.91 | [6 empty] | 3контур | 3 | контур | 0.74546 | 0.52149
| 4 | 0.83
| 6 | 0.77
| 10 | 0.74
| 20 | 0.67
3 | 2 | 0.94
| 4 | 0.89
| 6 | 0.85
| 10 | 0.81
| 20 | 0.76
Коэф. Использования ηв для многоэлектродных заземлителей, состоящих из вертикальных стержней по контуру
без учета влияния полосы связи
Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Число труб (уголков) | Коэф
1 | 4 | 0.69
| 6 | 0.61
| 10 | 0.56
| 20 | 0.47
| 40 | 0.41
| 60 | 0.39
| 100 | 0.36
2 | 4 | 0.78
| 6 | 0.73
| 10 | 0.68
| 20 | 0.63
| 40 | 0.58
| 60 | 0.55
| 100 | 0.52
3 | 4 | 0.85
| 6 | 0.8
| 10 | 0.76
| 20 | 0.71
| 40 | 0.66
| 60 | 0.64
| 100 | 0.62
Коэффициенты использования ηг горизонтального полосового элекрода, соединяющего вертикальные электроды (для вертикальных заземлителей в ряд)
Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Коэфф. при числе труб (уголков) в ряду
| 2 | 4 | 6 | 10 | 20
1 | 0.85 | 0.77 | 0.72 | 0.62 | 0.42
2 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 0.56
3 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.68
Коэффициенты использования ηг горизонтального полосового элекрода, соединяющего вертикальные электроды (для вертикальных заземлителей по контуру)
Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Коэфф. при числе труб (уголков) в контуре
| 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100
1 |  | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.2 | 0.19
2 |  | 0.55 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23
3 |  | 0.7 | 0.64 | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.33
Коэффициенты использования ηг параллельно уложенных горизонтальных полосовых электродов группового заземлителя (полоса широиной 20-40 мм, глубина заложения 0,3-0,8м)
Длина полосы,м | Число полос | Коэф. при расстоянии межде параллельными полосами, м
|  | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15
15 | 2 | 0.63 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.96
| 5 | 0.37 | 0.49 | 0.6 | 0.73 | 0.79
| 10 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.64 | 0.72
| 20 | 0.16 | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 0.64
25 | 5 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.66 | 0.73
| 10 | 0.25 | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.66
| 20 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 0.57
50 | 2 | 0.6 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.93
| 5 | 0.33 | 0.4 | 0.48 | 0.58 | 0.65
| 10 | 0.2 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.53
| 20 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.44